| 报告编号 | JSLY-JC-2020-0006 |
| --- | --- |
| 查询网站 | http://www.jslyfljc.com |

雷电防护装置定期检测报告

委托单位：临沂美驰机械有限公司

项目名称：建构筑物防雷装置检测（定期检测）

项目地址：罗庄工业园罗八路与金七路交汇处向北200米路东

报告有效期：2020年04月09日--2021年04月08日

江苏雷远防雷检测有限公司

江苏省气象局监制

（2020版）

注意事项

1. 根据《气象灾害防御条例》有关规定，投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度，生产、储存易燃易爆物品的场所的雷电防护装置应当每半年检测一次，其他雷电防护装置应当每年检测一次。检测不合格的，雷电防护装置的所有者应当按标准和规范主动整改。

2. 检测报告须由检测人、校核人、技术负责人、编制人（制图人）、签发人签名，加盖检测单位公章（注明检测专用章的可加盖检测专用章），整份检测报告并须加盖骑页章，否则无效。复印报告未重新加盖检测单位公章无效。

3. 检测报告严禁私自修改。确需修改的，修改处须加盖检测单位公章，涂改或缺页的报告无效。

4. 检测报告一式三份，一份交委托单位，一份交当地气象主管机构，一份存检测单位。

5. 检测单位应当按照国家规定的防雷技术规范和标准开展检测工作，雷电防护装置的检测内容应当全面、检测结论应当明确。

6. 检测单位应当在检测工作完成后15个工作日内，向开展检测活动所在地气象主管机构报送检测报告和整改意见。

7. 定期检测技术档案的保管期限：纸质文档不少于3年，电子文档不少于5年。报告书溯源查询见封面二维码，可查询本报告检测过程影像记录以及参与人员情况。

公司办公地址：徐州市贾汪区徐矿路众创空间产业园办公楼314室

公司业务电话：17626490007   13869969931

公司运营中心：0539-2198531

标识标注说明

（1）本报告内页中“/”表示无此项目；

（2）“—”表示应该有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

（3）表示材质时，“Fe”表示铁（钢），“Cu”表示铜，“AL”表示铝；

（4）表示规格时，“S”表示截面，“Φ”表示直径，“R”表示半径，“T”表示厚度，“W”表示宽度，“L”表示长度，“H”表示高度；

（5）表示方位时，“E、S、W、N”表示东、南、西、北；

（6）除明确标注外，接地电阻值均为工频接地电阻值。

雷电防护装置定期检测报告总表

报告编号：JSLY-JC-2020-0006

| 受检项目 | 建构筑物防雷装置检测 |  |  |  |  | 地址 |  | 罗庄工业园罗八路与金七路交汇处向北200米路东 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 | 安全科 |  | 负责人 |  | 王经理 |  | 电话 |  |  | 18265191269 |  | 邮编 |  | 276000 |
| 雷电防护装置简况 | 该单位设置雷电防护装置的场所和设施有：钢结构生产车间（1F）1栋，钢结构建筑，生产车间采用采用彩钢瓦作为接闪装置，钢立柱作为引下线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测分类 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选项（打√选择） |  | 数量 |  |
|  | 建筑物雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 1 |  |
|  | 数据中心雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
|  | 加油（气）站雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
|  | 油（气）库雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
|  | 金属储罐雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
|  | 危化品场所雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
|  | 输气管道雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
| 检测综合 结论 | 该项目经本次定期检查、现场测试、查阅资料和综合分析，得出如下结论： 1、各分项雷电防护装置的设置和性能情况，部分符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431－2015）规范要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为部分合格。 2、该项目雷电防护装置存在以下不符合项： 电气系统未设置防雷器；未设置等电位连接体；入户铠装电缆金属外皮未做接地处理。3、整改建议：（1）作好防雷装置日常维护及管理工作；（2）梳理排查建构筑物内配电设施，完善防雷器、等电位连接体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测单位（公章） 报告日期：2020年04月09日 |  |  |  |  |  |
| 2020年04月09日 |  | 至 |  | 2020年04月09日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测资质证号 |  | 2102019034（乙级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位地址 |  | 徐州市贾汪区徐矿路众创空间产业园办公楼314室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 17626490007 13869969931 |  |  |  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |

雷电防护装置定期检测报告综述表

报告编号：JSLY-JC-2020-0006

| 受检项目 | 建构筑物防雷装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431－2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601－2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 名称 |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 有效期 |
|  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 激光测距仪 |  |  | 量程：0-150m |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 游标卡尺 |  |  | 量程：0-150mm |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 防雷元件测试仪 |  |  | 起始动作电压：10-2000V，漏电流：0.1~199.9uA， |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 等电位过渡电测试仪 |  |  | 测试电流:≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω， |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 环路电阻测试仪 |  |  | 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:0.01mA |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 土壤电阻测试仪 |  |  | 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 指针式拉力计 |  |  | 量程：0-400kgf |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 数字万用表 |  |  | 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半 |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
|  | 绝缘电阻测试仪 |  |  | 0.1-1000MΩ |  |  |  |  |  | 2021年3月 |
| 检测人员 | 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  | 能力认证/培训情况 |  |  |  |
|  | 刘 波 |  | 372822197412237311 |  |  |  | JSFLJC1608001 |  |  |  |
|  | 刘 勇 |  | 370481198812260618 |  |  |  | H1807315157 |  |  |  |
|  | 陈 晨 |  | 372822197808275429 |  |  |  | H1807315158 |  |  |  |
| 委托单位 随检人员 | 姓 名 |  | 所在部门 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 王经理 |  | 委托机构 |  |  |  | 18265191269 |  |  |  |
| 检测项目列表 | 分 项 名 称 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |  |
|  | 生产车间防雷装置 |  |  |  |  |  |  | 钢结构 |  |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |

定期检测项目平面示意图

报告编号：JSLY-JC-2020-0006

绘图人： 校核人： 技术负责人： 2020年04月09日 绘图人： 校核人： 技术负责人： 2020年04月09日 40m 40m 3# 3# 1# 1# 2# 2# 生产车间 生产车间 10# 10# 4# 4# 54m 54m 9# 9# 5# 5# 6# 6# 8# 8# 7# 7# 图例 ● 检测点 ↙ 引下线 - 检测辅助点 建筑物 图例 ● 检测点 ↙ 引下线 - 检测辅助点 建筑物 注：标注此报告所检项目具体位置及周边临近环境状况，可增加页。

建筑物雷电防护装置检测表

报告编号：JSLY-JC-2020-0006

| 受检单体 |  | 生产车间 |  | 长 |  | 54m |  | 宽 | 40m |  |  | 高 |  | 14m |  | 防雷类别 |  |  | 三类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 2160m2 |  |  | 建筑面积 |  | 2160m2 |  |  |  | 地上层数 |  |  |  | 1层 |  |  | 地下层数 |  | 0层 |
| 联系人 |  | 王经理 |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 18265191269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 |  | 金属制品加工生产线，口罩生产线 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | 2020.04.09 |  |  |  | 天气情况 |  |  | 晴朗，18℃，干冷 |  |  |  |
| 雷电防护装置基本情况 |  |  | 生产车间为钢结构厂房，采用彩钢瓦作为接闪装置，钢立柱作为引下线，钢结构与钢筋混凝土基础采用焊接或螺栓连接，钢结构顶棚使用自攻丝与钢结构横梁连接。本次定期检测内容包括：接闪装置、引下线、接地电阻、入户供电线路等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |  |
| 接闪器1 | 接闪器类型 |  |  |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 高度 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  |  | 一、二、三类:分别≤5m×5m、10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 带(网)支架间距 |  |  |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | / |  |  |
| 接闪器2 | 型式 |  |  |  | 杆/带/网/线/金属构件/金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  | 金属屋面0.5mm |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 高度(m) |  |  |  | 带(网)支起H≥0.15 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 敷设方式 |  |  |  | 建筑物H＞30m时，接闪带应明敷 |  |  |  |  |  |  |  | 彩钢瓦，明敷 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 规格材质(mm/mm2) |  |  |  | (见GB/T21431-2015第5.2.2.5条) |  |  |  |  |  |  |  | 屋面本身Fe |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 网格尺寸(m) |  |  |  | 一类≤5×5或6×4；二类≤10×10或12×8；三类≤20×20或24×16 |  |  |  |  |  |  |  | 整体屋面作为接闪装置 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 带(网)支架间距(m) |  |  |  | 明敷：圆钢≤1.0、扁钢≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 承受拉力（N） |  |  |  | 垂直拉力＞49 |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓固定，牢固可靠 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 焊接长度 |  |  |  | 圆钢间L≥6D (双面) 扁钢间L≥2W (三面) |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 腐蚀程度 |  |  |  | 明敷：腐蚀≤1/3原规格 |  |  |  |  |  |  |  | 轻 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  | 按滚球法确定 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 无屋面设备 |  |  |  |  | --- |  |  |
|  | 与接闪器连接材质规格 |  |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |
|  | 非金属设备 |  |  |  | 在接闪器保护内 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |
| 引下线 | 形式 |  |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  | 钢立柱，明敷 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 数量 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 18处，基本对称 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 间距 |  |  |  | 一、二、三类:分别≤12、18、25m |  |  |  |  |  |  |  | 均≤25m |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 ； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  | 型钢350mm |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 焊接工艺优 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 侧击雷防护 | 防护起始高度（m） |  |  |  | 一、二、三类宜分别30、45、60m起 |  |  |  |  |  |  |  | H=12m |  |  |  |  | --- |  |  |
|  | 金属构件名称 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |
|  | 与雷电防护装置连接材质规格 |  |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |
| 接地装置 | 形式 |  |  |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  | 自然 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 接地方式 |  |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  | 独立接地 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  | 符合 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

报告编号：JSLY-JC-2020-0006

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定（符合/不符合） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 总等电位连接排位置 |  | - |  |  | 未设置 |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 材质规格 |  | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  | --- |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 设备等电位连接情况 |  | 电梯、桥架等入户处应等电位连接 |  |  | --- |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 管线等电位连接情况 |  | 水管、煤气管等入户处应等电位连接 |  |  | --- |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 连接质量 |  | 牢固可靠、规范平整 |  |  | --- |  |  |  | 不符合 |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  | 架空/电缆沟敷设 |  |  |  | 符合 |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  | 穿金属管槽/铠装 |  |  |  | 符合 |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  | 未见接地 |  |  |  | 不符合 |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  | TN-S |  |  |  | 符合 |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 |  | 二 | 三 | --- |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  | 不符合 |  |
|  | Iimp/In |  | Iimp≥12.5 kA，后续In≥5 kA |  |  | 未提供 |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  | 未提供 |  |  |  | 不符合 |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  | 未提供 |  |  |  | 不符合 |  |
| 信号系统SPD | 安装级数 |  | - |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
|  | 数量 |  | - |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 |  |  | 不涉及 |  |  |  | --- |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检测内容及其测试结果，B综合车间全部□ /部分√符合《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601－2010、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）等要求。 存在以下不符合项，建议整改： （1）生产车间电气系统未设置防雷器、未设置等电位连接体、入户铠装电缆金属外皮未做接地处理。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |

附表a

接地（过渡）电阻测试表

报告编号：JSLY-JC-2020-0006

| 分项名称 |  | 生产车间防雷装置接地电阻 |  | 总计检测点 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤电阻率 |  | 42Ωm |  | 换算系数A | 2.4 |
| 编号 | 检测点名称 | 材质规格 | 规范标准/要点 | 工频电阻(Ω) | 单项评定（符合/不符合） |
| 1 | 1#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.53 | 符合 |
| 2 | 2#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.58 | 符合 |
| 3 | 3#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.59 | 符合 |
| 4 | 4#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.49 | 符合 |
| 5 | 5#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.85 | 符合 |
| 6 | 6#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.58 | 符合 |
| 7 | 7#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.65 | 符合 |
| 8 | 8#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.64 | 符合 |
| 9 | 9#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.58 | 符合 |
| 10 | 10#接地电阻 | 型钢350mm | ≤30Ω | 1.52 | 符合 |
| 15 |  | 以下空白 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

整改建议书

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431－2015）规范要求，经检测贵公司防雷装置存在以下问题：

（1）生产车间电气系统未设置防雷器、部分场所未设置等电位连接体；

（2）生产车间入户铠装电缆金属外皮未做接地处理；

（3）部分配电柜外壳应接地。

整改建议：（1）作好防雷装置日常维护及管理工作；（2）完善配电设施接地装置，完善防雷器、等电位连接体。

技术负责人：

检测公司公章：

年  月  日